## Welcher Trafo
Welcher Transformator? | [6 empty] | Belastungspunkt P.1 | [9 empty] | Belastungspunkt P.2 | [9 empty] | Belastungspunkt P.3 | [9 empty] | Belastungspunkt P.4 | [9 empty] | Belastungspunkt P.5 | [9 empty] | Belastungspunkt P.6 | [9 empty] | Belastungspunkt P.7 | [9 empty] | Belastungspunkt P.8 | [9 empty] | Belastungspunkt P.9 | [9 empty] | Belastungspunkt P.10
|  |  | Transformator 1 |  | Transformator 2 |  | Nennscheinleistung Transformator 1 | SN1 | 31500 | kVA | [6 empty] | Nennscheinleistung Transformator 1 | SN1 | 31500 | kVA | [6 empty] | Nennscheinleistung Transformator 1 | SN1 | 31500 | kVA | [6 empty] | Nennscheinleistung Transformator 1 | SN1 | 31500 | kVA | [6 empty] | Nennscheinleistung Transformator 1 | SN1 | 31500 | kVA | [6 empty] | Nennscheinleistung Transformator 1 |  | 31500 | kVA | [6 empty] | Nennscheinleistung Transformator 1 | SN1 | 31500 | kVA | [6 empty] | Nennscheinleistung Transformator 1 | SN1 | 31500 | kVA | [6 empty] | Nennscheinleistung Transformator 1 | SN1 | 31500 | kVA | [6 empty] | Nennscheinleistung Transformator 1 | SN1 | 31500 | kVA
Bemessungsleistung: |  |  | 31500 | kVA | 40000 | kVA | Kurzschlussspannung Transformator 1 | uk1 | 13.8 | % | [6 empty] | Kurzschlussspannung Transformator 1 | uk1 | 13.8 | % | [6 empty] | Kurzschlussspannung Transformator 1 | uk1 | 13.8 | % | [6 empty] | Kurzschlussspannung Transformator 1 | uk1 | 13.8 | % | [6 empty] | Kurzschlussspannung Transformator 1 | uk1 | 13.8 | % | [6 empty] | Kurzschlussspannung Transformator 1 | uk1 | 13.8 | % | [6 empty] | Kurzschlussspannung Transformator 1 | uk1 | 13.8 | % | [6 empty] | Kurzschlussspannung Transformator 1 | uk1 | 13.8 | % | [6 empty] | Kurzschlussspannung Transformator 1 | uk1 | 13.8 | % | [6 empty] | Kurzschlussspannung Transformator 1 | uk1 | 13.8 | %
Kurzschlussspannung: |  |  | 13.8 | % | 16.4 | % | Nennscheinleistung Transformator 2 | SN2 | 40000 | kVA | 2282.6087 | 2439.0244 | 4721.6331 |  |  |  | Nennscheinleistung Transformator 2 | SN2 | 40000 | kVA | 2282.6087 | 2439.0244 | 4721.6331 |  |  |  | Nennscheinleistung Transformator 2 | SN2 | 40000 | kVA | 2282.6087 | 2439.0244 | 4721.6331 |  |  |  | Nennscheinleistung Transformator 2 | SN2 | 40000 | kVA | 2282.6087 | 2439.0244 | 4721.6331 |  |  |  | Nennscheinleistung Transformator 2 | SN2 | 40000 | kVA | 2282.6087 | 2439.0244 | 4721.6331 |  |  |  | Nennscheinleistung Transformator 2 | SN2 | 40000 | kVA | 2282.6087 | 2439.0244 | 4721.6331 |  |  |  | Nennscheinleistung Transformator 2 | SN2 | 40000 | kVA | 2282.6087 | 2439.0244 | 4721.6331 |  |  |  | Nennscheinleistung Transformator 2 | SN2 | 40000 | kVA | 2282.6087 | 2439.0244 | 4721.6331 |  |  |  | Nennscheinleistung Transformator 2 | SN2 | 40000 | kVA | 2282.6087 | 2439.0244 | 4721.6331 |  |  |  | Nennscheinleistung Transformator 2 | SN2 | 40000 | kVA | 2282.6087 | 2439.0244 | 4721.6331
Eisenverluste: |  |  | 22100 | W | 22950 | W | Kurzschlussspannung Transformator 2 | uk2 | 16.4 | % | [6 empty] | Kurzschlussspannung Transformator 2 | uk2 | 16.4 | % | [6 empty] | Kurzschlussspannung Transformator 2 | uk2 | 16.4 | % | [6 empty] | Kurzschlussspannung Transformator 2 | uk2 | 16.4 | % | [6 empty] | Kurzschlussspannung Transformator 2 | uk2 | 16.4 | % | [6 empty] | Kurzschlussspannung Transformator 2 | uk2 | 16.4 | % | [6 empty] | Kurzschlussspannung Transformator 2 | uk2 | 16.4 | % | [6 empty] | Kurzschlussspannung Transformator 2 | uk2 | 16.4 | % | [6 empty] | Kurzschlussspannung Transformator 2 | uk2 | 16.4 | % | [6 empty] | Kurzschlussspannung Transformator 2 | uk2 | 16.4 | %
Kupferverluste: |  |  | 128640 | W | 133850 | W | Summe der Scheinleistungen | ∑SN | 71500 | kVA | [6 empty] | Summe der Scheinleistungen | ∑SN | 71500 | kVA | [6 empty] | Summe der Scheinleistungen | ∑SN | 71500 | kVA | [6 empty] | Summe der Scheinleistungen | ∑SN | 71500 | kVA | [6 empty] | Summe der Scheinleistungen | ∑SN | 71500 | kVA | [6 empty] | Summe der Scheinleistungen | ∑SN | 71500 | kVA | [6 empty] | Summe der Scheinleistungen | ∑SN | 71500 | kVA | [6 empty] | Summe der Scheinleistungen | ∑SN | 71500 | kVA | [6 empty] | Summe der Scheinleistungen | ∑SN | 71500 | kVA | [6 empty] | Summe der Scheinleistungen | ∑SN | 71500 | kVA
[7 empty] | Zu übertragende Gesamtscheinleistung | S | 0 | kVA | [6 empty] | Zu übertragende Gesamtscheinleistung | S | 5000 | kVA | [6 empty] | Zu übertragende Gesamtscheinleistung | S | 10000 | kVA | [6 empty] | Zu übertragende Gesamtscheinleistung | S | 15000 | kVA | [6 empty] | Zu übertragende Gesamtscheinleistung | S | 20000 | kVA | [6 empty] | Zu übertragende Gesamtscheinleistung | S | 25000 | kVA | [6 empty] | Zu übertragende Gesamtscheinleistung | S | 30000 | kVA | [6 empty] | Zu übertragende Gesamtscheinleistung | S | 35000 | kVA | [6 empty] | Zu übertragende Gesamtscheinleistung | S | 40000 | kVA | [6 empty] | Zu übertragende Gesamtscheinleistung | S | 45000 | kVA
Belastungs-punkt | Übertragene Leistung: |  | Gesamtverluste wenn Transformator: |  |  |  | Resultierende Kurzschlusssspannung | uk | 0 | % | [6 empty] | Resultierende Kurzschlusssspannung | uk | 1.059 | % | [6 empty] | Resultierende Kurzschlusssspannung | uk | 2.1179 | % | [6 empty] | Resultierende Kurzschlusssspannung | uk | 3.1769 | % | [6 empty] | Resultierende Kurzschlusssspannung | uk | 4.2358 | % | [6 empty] | Resultierende Kurzschlusssspannung | uk | 5.2948 | % | [6 empty] | Resultierende Kurzschlusssspannung | uk | 6.3537 | % | [6 empty] | Resultierende Kurzschlusssspannung | uk | 7.4127 | % | [6 empty] | Resultierende Kurzschlusssspannung | uk | 8.4716 | % | [6 empty] | Resultierende Kurzschlusssspannung | uk | 9.5306 | %
|  |  | 1 | 2 | 1 + 2 |  | Dann überträgt Transformator 1 | S1 | 0 | kVA | [6 empty] | Dann überträgt Transformator 1 | S1 | 2417.1814 | kVA | [6 empty] | Dann überträgt Transformator 1 | S1 | 4834.3627 | kVA | [6 empty] | Dann überträgt Transformator 1 | S1 | 7251.5441 | kVA | [6 empty] | Dann überträgt Transformator 1 | S1 | 9668.7254 | kVA | [6 empty] | Dann überträgt Transformator 1 | S1 | 12085.9068 | kVA | [6 empty] | Dann überträgt Transformator 1 | S1 | 14503.0882 | kVA | [6 empty] | Dann überträgt Transformator 1 | S1 | 16920.2695 | kVA | [6 empty] | Dann überträgt Transformator 1 | S1 | 19337.4509 | kVA | [6 empty] | Dann überträgt Transformator 1 | S1 | 21754.6322 | kVA
P.1 | 0 | kVA | 22100 | 22950 | 45050 | W | Auslastung Transformator 1 |  | 0 | % | 0 | 0 |  |  |  |  | Auslastung Transformator 1 |  | 7.6736 | % | 7.6736 | 8 |  |  |  |  | Auslastung Transformator 1 |  | 15.3472 | % | 15.3472 | 16 |  |  |  |  | Auslastung Transformator 1 |  | 23.0208 | % | 23.0208 | 24 |  |  |  |  | Auslastung Transformator 1 |  | 30.6944 | % | 30.6944 | 31 |  |  |  |  | Auslastung Transformator 1 |  | 38.368 | % | 38.368 | 39 |  |  |  |  | Auslastung Transformator 1 |  | 46.0415 | % | 46.0415 | 47 |  |  |  |  | Auslastung Transformator 1 |  | 53.7151 | % | 53.7151 | 54 |  |  |  |  | Auslastung Transformator 1 |  | 61.3887 | % | 61.3887 | 62 |  |  |  |  | Auslastung Transformator 1 |  | 69.0623 | % | 69.0623 | 70
P.2 | 5000 | kVA | 25341.1187 | 25041.4062 | 46365.5507 | W | Dann überträgt Transformator 2 | S2 | 0 | kVA | [6 empty] | Dann überträgt Transformator 2 | S2 | 2582.8186 | kVA | [6 empty] | Dann überträgt Transformator 2 | S2 | 5165.6373 | kVA | [6 empty] | Dann überträgt Transformator 2 | S2 | 7748.4559 | kVA | [6 empty] | Dann überträgt Transformator 2 | S2 | 10331.2746 | kVA | [6 empty] | Dann überträgt Transformator 2 | S2 | 12914.0932 | kVA | [6 empty] | Dann überträgt Transformator 2 | S2 | 15496.9118 | kVA | [6 empty] | Dann überträgt Transformator 2 | S2 | 18079.7305 | kVA | [6 empty] | Dann überträgt Transformator 2 | S2 | 20662.5491 | kVA | [6 empty] | Dann überträgt Transformator 2 | S2 | 23245.3678 | kVA
P.3 | 10000 | kVA | 35064.4747 | 31315.625 | 50312.2029 | W | Auslastung Transformator 2 |  | 0 | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Auslastung Transformator 2 |  | 6.457 | % | 6.457 | 7 |  | 7.6736 | 6.457 | 7.6736 | Auslastung Transformator 2 |  | 12.9141 | % | 12.9141 | 13 |  | 15.3472 | 12.9141 | 15.3472 | Auslastung Transformator 2 |  | 19.3711 | % | 19.3711 | 20 |  | 23.0208 | 19.3711 | 23.0208 | Auslastung Transformator 2 |  | 25.8282 | % | 25.8282 | 26 |  | 30.6944 | 25.8282 | 30.6944 | Auslastung Transformator 2 |  | 32.2852 | % | 32.2852 | 33 |  | 38.368 | 32.2852 | 38.368 | Auslastung Transformator 2 |  | 38.7423 | % | 38.7423 | 39 |  | 46.0415 | 38.7423 | 46.0415 | Auslastung Transformator 2 |  | 45.1993 | % | 45.1993 | 46 |  | 53.7151 | 45.1993 | 53.7151 | Auslastung Transformator 2 |  | 51.6564 | % | 51.6564 | 52 |  | 61.3887 | 51.6564 | 61.3887 | Auslastung Transformator 2 |  | 58.1134 | % | 58.1134 | 59 |  | 69.0623 | 58.1134 | 69.0623
P.4 | 15000 | kVA | 51270.068 | 41772.6562 | 56889.9565 | W | Maximal übertragbare Leistung Transformator 1 | S1max | #DIV/0! | kVA | [6 empty] | Maximal übertragbare Leistung Transformator 1 | S1max | 31500 | kVA | [6 empty] | Maximal übertragbare Leistung Transformator 1 | S1max | 31500 | kVA | [6 empty] | Maximal übertragbare Leistung Transformator 1 | S1max | 31500 | kVA | [6 empty] | Maximal übertragbare Leistung Transformator 1 | S1max | 31500 | kVA | [6 empty] | Maximal übertragbare Leistung Transformator 1 | S1max | 31500 | kVA | [6 empty] | Maximal übertragbare Leistung Transformator 1 | S1max | 31500 | kVA | [6 empty] | Maximal übertragbare Leistung Transformator 1 | S1max | 31500 | kVA | [6 empty] | Maximal übertragbare Leistung Transformator 1 | S1max | 31500 | kVA | [6 empty] | Maximal übertragbare Leistung Transformator 1 | S1max | 31500 | kVA
P.5 | 20000 | kVA | 73957.8987 | 56412.5 | 66098.8116 | W | Maximale Auslastung Transformator 1 |  | #DIV/0! | % | [6 empty] | Maximale Auslastung Transformator 1 |  | 100 | % | [6 empty] | Maximale Auslastung Transformator 1 |  | 100 | % | [6 empty] | Maximale Auslastung Transformator 1 |  | 100 | % | [6 empty] | Maximale Auslastung Transformator 1 |  | 100 | % | [6 empty] | Maximale Auslastung Transformator 1 |  | 100 | % | [6 empty] | Maximale Auslastung Transformator 1 |  | 100 | % | [6 empty] | Maximale Auslastung Transformator 1 |  | 100 | % | [6 empty] | Maximale Auslastung Transformator 1 |  | 100 | % | [6 empty] | Maximale Auslastung Transformator 1 |  | 100 | %
P.6 | 25000 | kVA | 103127.9667 | 75235.1562 | 77938.768 | W | Maximal übertragbare Leistung Transformator 2 | S2max | #DIV/0! | kVA | [6 empty] | Maximal übertragbare Leistung Transformator 2 | S2max | 33658.5366 | kVA | [6 empty] | Maximal übertragbare Leistung Transformator 2 | S2max | 33658.5366 | kVA | [6 empty] | Maximal übertragbare Leistung Transformator 2 | S2max | 33658.5366 | kVA | [6 empty] | Maximal übertragbare Leistung Transformator 2 | S2max | 33658.5366 | kVA | [6 empty] | Maximal übertragbare Leistung Transformator 2 | S2max | 33658.5366 | kVA | [6 empty] | Maximal übertragbare Leistung Transformator 2 | S2max | 33658.5366 | kVA | [6 empty] | Maximal übertragbare Leistung Transformator 2 | S2max | 33658.5366 | kVA | [6 empty] | Maximal übertragbare Leistung Transformator 2 | S2max | 33658.5366 | kVA | [6 empty] | Maximal übertragbare Leistung Transformator 2 | S2max | 33658.5366 | kVA
P.7 | 30000 | kVA | 138780.2721 | 98240.625 | 92409.826 | W | Maximale Auslastung Transformator 2 |  | #DIV/0! | % | [6 empty] | Maximale Auslastung Transformator 2 |  | 84.1463 | % | [6 empty] | Maximale Auslastung Transformator 2 |  | 84.1463 | % | [6 empty] | Maximale Auslastung Transformator 2 |  | 84.1463 | % | [6 empty] | Maximale Auslastung Transformator 2 |  | 84.1463 | % | [6 empty] | Maximale Auslastung Transformator 2 |  | 84.1463 | % | [6 empty] | Maximale Auslastung Transformator 2 |  | 84.1463 | % | [6 empty] | Maximale Auslastung Transformator 2 |  | 84.1463 | % | [6 empty] | Maximale Auslastung Transformator 2 |  | 84.1463 | % | [6 empty] | Maximale Auslastung Transformator 2 |  | 84.1463 | %
P.8 | 35000 | kVA | 180914.8148 | 125428.9062 | 109511.9854 | W | Maximal übertragbare Gesamtleistung | Smax | #DIV/0! | kVA | [6 empty] | Maximal übertragbare Gesamtleistung | Smax | 65158.5366 | kVA | [6 empty] | Maximal übertragbare Gesamtleistung | Smax | 65158.5366 | kVA | [6 empty] | Maximal übertragbare Gesamtleistung | Smax | 65158.5366 | kVA | [6 empty] | Maximal übertragbare Gesamtleistung | Smax | 65158.5366 | kVA | [6 empty] | Maximal übertragbare Gesamtleistung | Smax | 65158.5366 | kVA | [6 empty] | Maximal übertragbare Gesamtleistung | Smax | 65158.5366 | kVA | [6 empty] | Maximal übertragbare Gesamtleistung | Smax | 65158.5366 | kVA | [6 empty] | Maximal übertragbare Gesamtleistung | Smax | 65158.5366 | kVA | [6 empty] | Maximal übertragbare Gesamtleistung | Smax | 65158.5366 | kVA
P.9 | 40000 | kVA | 229531.5949 | 156800 | 129245.2462 | W | Maximale Gesamtauslastung |  | #DIV/0! | % | [6 empty] | Maximale Gesamtauslastung |  | 91.1308 | % | [6 empty] | Maximale Gesamtauslastung |  | 91.1308 | % | [6 empty] | Maximale Gesamtauslastung |  | 91.1308 | % | [6 empty] | Maximale Gesamtauslastung |  | 91.1308 | % | [6 empty] | Maximale Gesamtauslastung |  | 91.1308 | % | [6 empty] | Maximale Gesamtauslastung |  | 91.1308 | % | [6 empty] | Maximale Gesamtauslastung |  | 91.1308 | % | [6 empty] | Maximale Gesamtauslastung |  | 91.1308 | % | [6 empty] | Maximale Gesamtauslastung |  | 91.1308 | %
P.10 | 45000 | kVA | 284630.6122 | 192353.9062 | 151609.6085 | W | Eisenverluste Tr. 1 |  | 22100 | W | [6 empty] | Eisenverluste Tr. 1 |  | 22100 | W | [6 empty] | Eisenverluste Tr. 1 |  | 22100 | W | [6 empty] | Eisenverluste Tr. 1 |  | 22100 | W | [6 empty] | Eisenverluste Tr. 1 |  | 22100 | W | [6 empty] | Eisenverluste Tr. 1 |  | 22100 | W | [6 empty] | Eisenverluste Tr. 1 |  | 22100 | W | [6 empty] | Eisenverluste Tr. 1 |  | 22100 | W | [6 empty] | Eisenverluste Tr. 1 |  | 22100 | W | [6 empty] | Eisenverluste Tr. 1 |  | 22100 | W
[7 empty] | Kupferverluste Tr.1 |  | 128640 | W | [6 empty] | Kupferverluste Tr.1 |  | 128640 | W | [6 empty] | Kupferverluste Tr.1 |  | 128640 | W | [6 empty] | Kupferverluste Tr.1 |  | 128640 | W | [6 empty] | Kupferverluste Tr.1 |  | 128640 | W | [6 empty] | Kupferverluste Tr.1 |  | 128640 | W | [6 empty] | Kupferverluste Tr.1 |  | 128640 | W | [6 empty] | Kupferverluste Tr.1 |  | 128640 | W | [6 empty] | Kupferverluste Tr.1 |  | 128640 | W | [6 empty] | Kupferverluste Tr.1 |  | 128640 | W
[7 empty] | Eisenverluste Tr. 2 |  | 22950 | W | [6 empty] | Eisenverluste Tr. 2 |  | 22950 | W | [6 empty] | Eisenverluste Tr. 2 |  | 22950 | W | [6 empty] | Eisenverluste Tr. 2 |  | 22950 | W | [6 empty] | Eisenverluste Tr. 2 |  | 22950 | W | [6 empty] | Eisenverluste Tr. 2 |  | 22950 | W | [6 empty] | Eisenverluste Tr. 2 |  | 22950 | W | [6 empty] | Eisenverluste Tr. 2 |  | 22950 | W | [6 empty] | Eisenverluste Tr. 2 |  | 22950 | W | [6 empty] | Eisenverluste Tr. 2 |  | 22950 | W
| Rote Schrift der Verluste bei Überlastung | [5 empty] | Kupferverluste Tr.2 |  | 133850 | W | [6 empty] | Kupferverluste Tr.2 |  | 133850 | W | [6 empty] | Kupferverluste Tr.2 |  | 133850 | W | [6 empty] | Kupferverluste Tr.2 |  | 133850 | W | [6 empty] | Kupferverluste Tr.2 |  | 133850 | W | [6 empty] | Kupferverluste Tr.2 |  | 133850 | W | [6 empty] | Kupferverluste Tr.2 |  | 133850 | W | [6 empty] | Kupferverluste Tr.2 |  | 133850 | W | [6 empty] | Kupferverluste Tr.2 |  | 133850 | W | [6 empty] | Kupferverluste Tr.2 |  | 133850 | W
[7 empty] | Gesamtverluste Tr. 1 |  | 22100 | W | [6 empty] | Gesamtverluste Tr. 1 |  | 22857.4839 | W | [6 empty] | Gesamtverluste Tr. 1 |  | 25129.9355 | W | [6 empty] | Gesamtverluste Tr. 1 |  | 28917.3549 | W | [6 empty] | Gesamtverluste Tr. 1 |  | 34219.7421 | W | [6 empty] | Gesamtverluste Tr. 1 |  | 41037.0971 | W | [6 empty] | Gesamtverluste Tr. 1 |  | 49369.4198 | W | [6 empty] | Gesamtverluste Tr. 1 |  | 59216.7102 | W | [6 empty] | Gesamtverluste Tr. 1 |  | 70578.9685 | W | [6 empty] | Gesamtverluste Tr. 1 |  | 83456.1945 | W
[7 empty] | Gesamtverluste Tr. 2 |  | 22950 | W | [6 empty] | Gesamtverluste Tr. 2 |  | 23508.0668 | W | [6 empty] | Gesamtverluste Tr. 2 |  | 25182.2674 | W | [6 empty] | Gesamtverluste Tr. 2 |  | 27972.6016 | W | [6 empty] | Gesamtverluste Tr. 2 |  | 31879.0694 | W | [6 empty] | Gesamtverluste Tr. 2 |  | 36901.671 | W | [6 empty] | Gesamtverluste Tr. 2 |  | 43040.4062 | W | [6 empty] | Gesamtverluste Tr. 2 |  | 50295.2751 | W | [6 empty] | Gesamtverluste Tr. 2 |  | 58666.2777 | W | [6 empty] | Gesamtverluste Tr. 2 |  | 68153.414 | W
[9 empty] | 45050 | W | [8 empty] | 46365.5507 | W | [8 empty] | 50312.2029 | W | [8 empty] | 56889.9565 | W | [8 empty] | 66098.8116 | W | [8 empty] | 77938.768 | W | [8 empty] | 92409.826 | W | [8 empty] | 109511.9854 | W | [8 empty] | 129245.2462 | W | [8 empty] | 151609.6085 | W
[7 empty] | Auslastung Trafo 1 <100% dann 0 sonst 1 |  | 0 | [7 empty] | Auslastung Trafo 1 <100% dann 0 sonst 1 |  | 0 | [7 empty] | Auslastung Trafo 1 <100% dann 0 sonst 1 |  | 0 | [7 empty] | Auslastung Trafo 1 <100% dann 0 sonst 1 |  | 0 | [7 empty] | Auslastung Trafo 1 <100% dann 0 sonst 1 |  | 0 | [7 empty] | Auslastung Trafo 1 <100% dann 0 sonst 1 |  | 0 | [7 empty] | Auslastung Trafo 1 <100% dann 0 sonst 1 |  | 0 | [7 empty] | Auslastung Trafo 1 <100% dann 0 sonst 1 |  | 0 | [7 empty] | Auslastung Trafo 1 <100% dann 0 sonst 1 |  | 0 | [7 empty] | Auslastung Trafo 1 <100% dann 0 sonst 1 |  | 0
[7 empty] | Auslastung Trafo 1 <100% dann 0 sonst 1 |  | 0 | [7 empty] | Auslastung Trafo 1 <100% dann 0 sonst 1 |  | 0 | [7 empty] | Auslastung Trafo 1 <100% dann 0 sonst 1 |  | 0 | [7 empty] | Auslastung Trafo 1 <100% dann 0 sonst 1 |  | 0 | [7 empty] | Auslastung Trafo 1 <100% dann 0 sonst 1 |  | 0 | [7 empty] | Auslastung Trafo 1 <100% dann 0 sonst 1 |  | 0 | [7 empty] | Auslastung Trafo 1 <100% dann 0 sonst 1 |  | 0 | [7 empty] | Auslastung Trafo 1 <100% dann 0 sonst 1 |  | 0 | [7 empty] | Auslastung Trafo 1 <100% dann 0 sonst 1 |  | 0 | [7 empty] | Auslastung Trafo 1 <100% dann 0 sonst 1 |  | 0
[7 empty] | Summe größer 0 dann rot sonst schwarz |  | 0 | [7 empty] | Summe größer 0 dann rot sonst schwarz |  | 0 | [7 empty] | Summe größer 0 dann rot sonst schwarz |  | 0 | [7 empty] | Summe größer 0 dann rot sonst schwarz |  | 0 | [7 empty] | Summe größer 0 dann rot sonst schwarz |  | 0 | [7 empty] | Summe größer 0 dann rot sonst schwarz |  | 0 | [7 empty] | Summe größer 0 dann rot sonst schwarz |  | 0 | [7 empty] | Summe größer 0 dann rot sonst schwarz |  | 0 | [7 empty] | Summe größer 0 dann rot sonst schwarz |  | 0 | [7 empty] | Summe größer 0 dann rot sonst schwarz |  | 0

## Daten
| Trafo 1 | Trafo 2 | Trafo 1 +2
0 | 22100 | 22950 | 45050
5000 | 25341.1187 | 25041.4062 | 46365.5507
10000 | 35064.4747 | 31315.625 | 50312.2029
15000 | 51270.068 | 41772.6562 | 56889.9565
20000 | 73957.8987 | 56412.5 | 66098.8116
25000 | 103127.9667 | 75235.1562 | 77938.768
30000 | 138780.2721 | 98240.625 | 92409.826
35000 | 180914.8148 | 125428.9062 | 109511.9854
40000 | 229531.5949 | 156800 | 129245.2462
45000 | 284630.6122 | 192353.9062 | 151609.6085