## 3 parallel
Parallelschaltung von 3 Transformatoren
Nennscheinleistung Transformator 1 | SN1 | 100 | kVA
Kurzschlussspannung Transformator 1 | uk1 | 4 | %
Nennscheinleistung Transformator 2 | SN2 | 250 | kVA
Kurzschlussspannung Transformator 2 | uk2 | 6 | %
Nennscheinleistung Transformator 3 | SN3 | 500 | kVA | 25 | 41.6667 | 111.1111 | 177.7778
Kurzschlussspannung Transformator 3 | uk3 | 4.5 | %
Summe der Scheinleistungen | ∑SN | 850 | kVA
Zu übertragende Gesamtscheinleistung | S | 850 | kVA
Resultierende Kurzschlusssspannung | uk | 4.7812 | %
Dann überträgt Transformator 1 | S1 | 119.5312 | kVA
Auslastung Transformator 1 |  | 119.5312 | % | 119.5312 | 120
Dann überträgt Transformator 2 | S2 | 199.2188 | kVA
Auslastung Transformator 2 |  | 79.6875 | % | 79.6875 | 80 |  | 119.5312 | 79.6875 | 106.25 | 119.5312
Dann überträgt Transformator 3 | S3 | 531.25 | kVA
Auslastung Transformator 3 |  | 106.25 | % | 106.25 | 107 |  | 119.5312 | 79.6875 | 106.25 | 119.5312
Maximal übertragbare Leistung Transformator 1 | S1max | 100 | kVA
Maximale Auslastung Transformator 1 |  | 100 | %
Maximal übertragbare Leistung Transformator 2 | S2max | 166.6667 | kVA
Maximale Auslastung Transformator 2 |  | 66.6667 | %
Maximal übertragbare Leistung Transformator 3 | S3max | 444.4444 | kVA
Maximale Auslastung Transformator 3 |  | 88.8889 | %
Maximal übertragbare Gesamtleistung | Smax | 711.1111 | kVA
Maximale Gesamtauslastung |  | 83.6601 | %

## 2 parallel
Parallelschaltung von 2 Transformatoren
Nennscheinleistung Transformator 1 | SN1 | 400 | kVA
Kurzschlussspannung Transformator 1 | uk1 | 3.6 | %
Nennscheinleistung Transformator 2 | SN2 | 630 | kVA | 111.1111 | 157.5 | 268.6111
Kurzschlussspannung Transformator 2 | uk2 | 4 | %
Summe der Scheinleistungen | ∑SN | 1030 | kVA
Zu übertragende Gesamtscheinleistung | S | 1030 | kVA
Resultierende Kurzschlusssspannung | uk | 3.8345 | %
Dann überträgt Transformator 1 | S1 | 426.06 | kVA
Auslastung Transformator 1 |  | 106.515 | % | 106.515 | 107
Dann überträgt Transformator 2 | S2 | 603.94 | kVA
Auslastung Transformator 2 |  | 95.8635 | % | 95.8635 | 96 |  | 106.515 | 95.8635 | 106.515
Maximal übertragbare Leistung Transformator 1 | S1max | 400 | kVA
Maximale Auslastung Transformator 1 |  | 100 | %
Maximal übertragbare Leistung Transformator 2 | S2max | 567 | kVA
Maximale Auslastung Transformator 2 |  | 90 | %
Maximal übertragbare Gesamtleistung | Smax | 967 | kVA
Maximale Gesamtauslastung |  | 93.8835 | %